Die Checkliste dient der groben Orientierung und ist im Einzelfall an das  
jeweilige Arbeitsmittel anzupassen. Weitere Prüfpunkte können erforderlich sein.

Ein Arbeitsmittel hat die Sichtprüfung bestanden, wenn alle zutreffenden Prüfpunkte  
erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall ist das Arbeitsmittel der Benutzung zu entziehen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gehäuse** | **Ja** | **Nein** |
| unbeschädigt  Keine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion |  |  |
| verschlossen  alle Schrauben/Klemmen/Spannschlösser vorhanden und angezogen/geschlossen |  |  |
| Wärmeabfuhr/Luftzufuhr möglich  Lüftungsöffnungen/Kühlrippen frei, sauber, nicht überstrichen/überklebt | Filter vorhanden |  |  |
| standsicher  Füße/Rollen vorhanden und unbeschädigt/leichtgängig | Höheneistellungen/Bremsen funktionieren |  |  |
| Berührungs-/Zugriffsschutz gewährleistet  Schutzgitter/Sichtscheiben vorhanden, befestigt und unbeschädigt |  |  |
| trocken/sauber  äußerlich | keine Anzeichen, dass Wasser oder Schmutz eingedrungen sind |  |  |
| **Kabel, Leitungen und Verbindungen** | | |
| unbeschädigt  keine Schnitte/Risse/Brüche/Schmorstellen/Flickstellen/Überdehnungen | unverbogen |  |  |
| sicher befestigt  Zugentlastung | Schellen | Verschraubungen | Einrastungen | Ummantelungen im Gehäuse/Stecker fest |  |  |
| Stecker/Verbindungen/Anschlüsse funktionsfähig  unverbogen | sauber | keine Korrosion | keine Anzeichen von Überlastung | Dichtungen vorhanden |  |  |
| **Bedienelemente (Schalter, Hebel usw.)** | | |
| unbeschädigt  Keine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion/Provisorien |  |  |
| leichtgängig  alle Schaltstellungen erreichbar | Raststellen/Endanschläge halten | kein Durchdrehen |  |  |
| funktionsfähig  nicht überbrückt/verklebt/überstrichen/überklebt |  |  |
| **Beschriftungen, Kennzeichnungen, Dokumente** | | |
| Gerätebezeichnung vorhanden  Hersteller | Modell | Baujahr |  |  |
| Bedienelemente beschriftet  Schaltstellungen | Einstellbereich | Funktionsrichtung (Schalter/Geräteteil) | Einheiten |  |  |
| Anzeigen beschriftet  Messwert | Messbereich | Sicherheitsbereiche |  |  |
| Sicherheitskennzeichnung intakt  Warn-/Ge-/Verbotszeichen vorhanden, sauber, nicht überstrichen/überklebt |  |  |
| Prüf- und Zertifizierungszeichen vorhanden  Elektroprüfung | UVV Prüfung | CE-/GS-Zeichen | Fristen eingehalten |  |  |
| Dokumentation vorhanden  Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wartungsplan |  |  |
| **Funktion** | | |
| Gerät startet/reagiert korrekt  kein Selbstanlauf | keine Aussetzer | keine Verzögerungen |  |  |
| Einwandfreier Betrieb  keine Aussetzer | keine ungewöhnlichen Geräusche | keine Qualm Entwicklung |  |  |
| Gerät lässt sich abschalten  (Haupt-)Schalter | Not-Aus | Sicherung gegen unbefugte Benutzung (Schlüsselschalter/Schloss) |  |  |
| Sicherungen vorhanden  nicht überbrückt | richtiger Typ |  |  |

Stand 20.02.2017